ORÇAMENTO: Nº 18996/18 - A

# São Paulo, 19 de abril de 2021.

À
Falcão Bauer

A/C – Larissa Esther

Fone: 3611-0833

Ref. Obra: São Luis Maranhão

E-mail: larissa.ditolvo@falcaobauer.com.br

Prezados Senhores:

Conforme a solicitação de Vas. Sas.  estamos   enviando orçamento para fornecimento e instalação de equipamento, como segue:

ELEVADOR ELÉTRICO COM MÁQUINA CONJUGADA DENTRO DA CAIXA DE CORRIDA, CONFORME NORMAS DA ABNT.

01-	CAPACIDADE DE CARGA...................................................................................06 (seis) pessoas ou 450Kg.

02-	VELOCIDADE (01 velocidade)............................................................................................................45m/min.

03-	PERCURSO ÚTIL (aproximadamente).....................................................................................................4,00m.

04 -DIMENSÕES DA CABINE.........................................................................................0,90m x 1,20m x 2,20m.

05-	DIMENSÕES DA CAIXA..........................................................................................................1,60m x 1,60m.

06-	NÚMERO DE PARADAS...............................................................................................................................02.

07-	NÚMERO DE ENTRADAS......................................(unilateral)....................................................................02.

08 -PARADAS

Automática ao nível dos pavimentos.

## 09 -INSTALAÇÃO

## Em poço e caixa de alvenaria.

## 10- CABINE

Medindo 0,90m de largura x 1,20m de profundidade x 2,20m de altura livre, em chapa de aço inox escovado, piso granito por conta do cliente, munida de iluminação por meio de lâmpadas de Led, luz de emergência, alarme, espelho, corrimão, intercomunicador e barra infravermelho. NM 313sinal sonoro diferenciado para subida (uma nota) e descida (duas notas).

ORÇAMENTO Nº 18.996/18 - A

## 11- PORTA DA CABINE

## Em número de 01 (uma) tipo corrediça automática, abertura lateral, vão livre de 0,80m de largura x 2,00m de altura, acabamento em aço inox escovado, munida de trinco eletromecânico, que não permite o funcionamento com porta aberta.

### 12- QUADRO DE COMANDO

### Automático, constituído por contator de reversão, auxiliares, blocos aditivos, relê térmico de proteção do motor, transformador, régua de bornes      montados em caixa metálica à prova                                                                                                                                                                          de pó e umidade.

13-BOTOEIRA DA CABINE

Em espelho em aço inox, com botões gravados os andares + AL, PO, LUZ, Braille, chave liga e desliga + digital.

14- BOTOEIRA DOS PAVIMENTOS

Espelho em aço inox, com 01 (um) botão de   chamado + digital e braille.

15- FUNCIONAMENTO

Os contatos dos botões acionam os contatos da chave de subida e descida operando em conjunto com os limites de parada, porta de cabine e portas dos pavimentos.

16- PORTAS E BATENTES DOS PAVIMENTOS

Tipo corrediça automática, abertura lateral, acabamento em aço inox escovado, vão livre de 0,80m x 2,00m de altura, contatos elétricos e trincos que não permitem o funcionamento da cabine com quaisquer das portas abertas e nem a abertura das   mesmas se a cabine não estiver no pavimento.

ORÇAMENTO Nº 18811/18 - A

17 – GUIAS

02 (dois) lances, tipo¨T¨ especiais para elevadores, com uniões feitas em macho e fêmea e placa de junção rigidamente presas a alvenaria por meio de cavaletes chumbadores e clits.

18 – LOCAL DE MOTORIZAÇÃO			Dentro da caixa de corrida.

Máquina conjugada.

19-SUSPENSÃO

Por meio de cabos de aço, especiais para elevador devendo o n.º e tipo dos mesmos ser determinado de modo que o coeficiente de segurança seja no mínimo 12 vezes a carga do elevador.

20-MÁQUINA DE TRAÇÃO

De construção robusta, estando sua colocação prevista na parte superior da caixa do elevador. Será utilizado motor elétrico protegido por chave térmica especial.

21-CONTRA – PESO

Armação em aço dotada de blocos pesando o peso da cabine mais 40% (quarenta por cento) da carga útil.

22-ACABAMENTO

Isento de cantos vivos ou rebarbas sendo todas as partes metálicas lixadas e pintadas com fundo na cor preta fosco padrão BASS, sendo os parafusos bicromatizados.

23-MONTAGEM

Executado por pessoal especializado sob orientação         do Departamento de Engenharia, ficando à cargo do cliente, todos serviços de alvenaria e arremates finais, bem como a colocação de uma chave elétrica, trifásica blindada, ou disjuntor em local a ser    determinado.

24-LOCAL DE MONTAGEM

São Luís – Maranhão.

ORÇAMENTO Nº 18996/18 - A

Estacionamento Preferencial: Após término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido (pelo cliente) para estacionamento.

Eliminador de Chamadas Falsas: Evita que o elevador se desloque sem necessidade.

Indicador de Posição: Indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em aço inox instalado no (s) pavimento (s).

Sistema de comunicação interligando cabina e um local a definir pelo cliente - viva voz.

Segurança: Régua de Segurança Eletrônica.

Casa de Máquinas: Localizada dentro da Caixa de Corrida.

Alimentação: Trifásica, 220 volts, Frequência 60 hertz.

#### CONDICÕES GERAIS

PREÇO UNITÁRIO DO ELEVADOR – ELÉTRICO SEM CASA DE MAQUINAS

DEVIDAMENTE INSTALADO...............................................................................R$116.600,00.

(cento e dezesseis mil e seiscentos reais).

IPI/ICMS

Incluso no preço.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Ato de 30% (trinta por cento) como sinal e o restante em 30, 60, 90, 120 e 150 dias do sinal.

PRAZO EQUIPAMENTO ENTREGUE FUNCIONANDO

Em 150 (cento e cinquenta) dias após pagamento do sinal.

Serão realizadas duas vistorias in loco.

# GARANTIA

É dada a garantia de 03 (três) anos sobre eventuais defeitos de fabricação ou instalação, excluindo-se danos causados por mau uso do equipamento, materiais elétricos (lâmpadas, limites, chave, contatora, relê auxiliares, térmicos de proteção do motor), interferência de terceiros e falta de manutenção periódica (mensal).

# VALIDADE DESTE ORÇAMENTO

10 (dez) dias.

Sem mais na expectativa do pronunciamento de Vas. Sas.; subscrevemo – nos

ATENCIOSAMENTE

BASS TECH ELEVADORES LTDA

Luís Gustavo Neiva de Barros

gustavo@basselevadores.com.br